### Výzva na predkladanie ponúk

 **zákazky s nízkymi hodnotami na stavebné práce**

Predloženie ponúk za účelom **zistenia predpokladanej hodnoty zákazky**.

Výzva v súlade s ustanovením  § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ani jedna z predložených ponúk nepresiahne výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, uvedeného zákona, predložené ponuky budú zároveň použité ako cenové ponuky pre účely **výberového konania**.

## Postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

#### Predmet zákazky :

**Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče**

**Stavebné práce**

Fiľakovské Kováče, dňa 16.11.2020

......................................................................

 **Michal Muránsky**

 starosta obce

**VÝZVA**

**na predloženie cenovej ponuky**

**na zabezpečenie stavebných prác**

**Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče**

**Stavebné práce**

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽA**

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Fiľakovské Kováče**

Sídlo: **Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo**

Zastúpený: **Michal Muránsky - starosta obce**

IČO: **00316083**

Zatriedenie podľa zákona : § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Tel. č.: **047/4380233**

Mobil: **0905 548 287**

E-mail:**filkovace@gmail.com**

**Kontaktná osoba**: Michal Muránsky - starosta obce, č.t.0905 548 287

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo na zabezpečenie stavebných prác, alebo záväzná objednávka

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020

**II. OPIS**

#### Názov zákazky:

**Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče**

Druh zákazky: **Stavebné práce**

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Fiľakovské Kováče, parc. č. 186, súp. č. 275

**Opis zákazky:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác – zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče. Vnútorná a vonkajšia silnoprúdová inštalácia. Podrobná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Fiľ. Kováčoch, Fiľakovské Kováče 275 počas stránkových dní.

**Opis existujúceho stavu:**

Jestvujúci samostatne stojací objekt slúži ako obecný úrad a kultúrny dom v obci Fiľakovské Kováče.

Druh prúdu: striedavý

Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:

* Fázový vodič (fázové vodiče) – L1, L2, L3
* Stredný vodič – N
* Ochranný vodič – PE

Druh rozvodných sietí v časti inštalácie: Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej sieti TN:

* TN-C – ochranný a pracovný vodič je oddelený
* TN-C-S – ochranný a pracovný vodič je oddelený
* TN-S – ochranný a pracovný vodič je oddelený

Napájanie objektu je zaradené do 3. stupňa dôležitosti dodávky podľa STN 34 1610 (34 1610):02.1963 t.j. jeden prívod a nevyžaduje sa ďalšieho zvláštneho záskoku – zaistenia. Meranie spotreby elektrickej energie je riešené v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači RE pilierový „P“. Na meranie spotreby elektrickej energie je použitý elektromer trojfázový dvojtarifný. Použité vodiče sú typu CYKY. CYKY – J hlavné domové vedenie do rozvádzača RH. N2XH-J, N2XH-O vnútorná a vonkajšia silnoprúdová inštalácia. Guľatina AIMgSI priem. 8mm, guľatina FeZn priem. 10mm, pásovina FeZn 4x30 mm uzemňovacie vedenie. Elektrické zariadenia sú umiestnené a osadené tak, aby bol zaistený dostatočný priestor pre montáž resp. neskoršiu výmenu jednotlivých častí, a aby bola dostatočná prístupnosť pre ovládanie, skúšanie, prehliadku, údržbu a opravy. Napojenie objektu na verejnú distribučnú sieť je jestvujúce a nie je predmetom prác. Na istenie a ovládanie elektrického rozvodu objektu kultúrneho domu slúži oceľový rozvádzať RH inštalovaný vo vnútorných priestoroch budovy. Z rozvádzača budú napojené podružné rozvádzače R-KD1 a R-KD2. Silnoprúdová inštalácia je umiestnená vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestoroch. Bleskozvod je umiestnený vo vonkajších priestoroch.

**Požadované práce:**

V zmysle STN 33 2000-5-51:8.2012 boli určené vonkajšie vplyvy prostredia pre elektrické zariadenia, elektromerový rozvádzač RH, rozvádzače R-KD1 a R-KD2, pre vnútornú a vonkajšiu silnoprúdovú inštaláciu. Rozvádzače RH, R-KD1 a R-KD2 musia mať skratovú odolnosť inštalovaných prístrojov, ale aj hlavných obvodov rozvádzača v súlade s STN IEC 60909-0 (33 3020):4.2003, 60909-3 (33 3020):11.2010, STN EN 60 865-1 (33 3040):10.2012, STN 33 2000-4-43 (33 2000):10.2010 a vyhlášky 59/80 Zb. § 194, ods. 3.

1. Elektromontáže – osadenie krabíc, spínačov, vypínačov, zásuviek, izolácie, led panelov, svietidiel, uzemňovačov, označenie zvodov
2. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení – montáž zásuvky
3. Revízie – revízia a vypracovanie správy, el. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštalácie, ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripojených spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov
4. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach – hĺbenie káblovej ryhy, zásyp, podloženie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie (sklon terénu do 1:5), proviz. úprava terénu v zemine
5. Ostatné konštrukcie a práce – búranie – vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu

**III.ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky:** Iba na celý predmet zákazky.

**Povoľuje sa predloženie variantných riešení:** Nie.

**Jazyk ponuky:** Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

**Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2020**

**IV. OBSAH PONUKY**

V súťažných podkladoch

**V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK**

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena vrátane DPH.

**VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:**

Stavebné práce budú dodané od : 11/2020

 do : 12/2020

**Typ zmluvy:**

Zmluva o dielo v súlade s obchodným zákonníkom, alebo záväzná objednávka.

Fiľakovské Kováče, 16.11.2020

......................................................................

**Michal Muránsky**, starosta obce